Автономный пожарный извещатель спасает жизнь!!!

О существовании автономных пожарных извещателей сегодня, пожалуй, знает каждый человек. Этот малогабаритный и не очень дорогой прибор устанавливается в помещениях жилого дома, квартиры и не требует специальных навыков и дополнительных расходов по эксплуатации. При появлении в помещении дыма извещатель выдает очень громкий звуковой сигнал тревоги, который позволит человеку в кратчайшее время обнаружить опасность у себя дома или у соседей, даст возможность принять меры по защите семьи и имущества от пожара.

При проверке домовладений работники РОЧС часто сталкиваются с тем, что у многих наших граждан неправильно установлены или эксплуатируются АПИ. АПИ должен: устанавливаться в каждой жилой комнате (кухня к жилым комнатам не относится) домовладения (квартиры). При размещении АПИ необходимо учитывать следующее: - главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальных помещениях; - как правило, дым подымается к потолку и далее распространяется вдоль его, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены. Но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка; - углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

Возможные неисправности и методы устранения:

1. Если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с одновременным включением светового индикатора и периодом повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной является – неисправность элемента питания (кроны), ее надо заменить.

2. Если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой сигнал, включен световой индикатор, то вероятных причин две: в оптическом узле находится пыль или неисправен извещатель. Необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или если это не помогло то отправить АПИ в ремонт.

Позаботьтесь о безопасности Ваших близких и родных! Установите у себя дома, а также в домах и квартирах своих пожилых родителей автономные пожарные извещатели.