Госэнергогазнадзор

ПАМЯТКА

для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц и потребителей газа.

- Документом, предоставляющим право пользования природным газом и сжиженным углеводородным газом (СУГ) через присоединённую сеть, является технический паспорт на газифицированный объект или технический паспорт на индивидуальную баллонную установку. Пользование газом осуществляется на основании договора на газоснабжение, техническое обслуживание газового оборудования.

- Технические паспорта на газифицированный объект и на индивидуальную баллонную установку должны соответствовать формам представленных в Правилах пользования газом в быту и оформляться газоснабжающей организацией.  В технических паспортах должны быть отметки о выполненных работах (технических обслуживаниях и испытаниях) в системах централизованного газоснабжения и при замене баллона в индивидуальных баллонных установках. Техническое обслуживание газоснабжающими организациями централизованных систем газоснабжения от запорных устройств на вводе до запорной арматуры в квартирах должно проводиться в первый раз через пять лет после ввода в эксплуатацию, последующие через десять лет по утверждённым годовым графикам. Испытание на герметичность системы централизованного газоснабжения проводиться один раз в десять лет. Техническое обслуживание индивидуальных баллонных установок проводится при их замене. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования проводится газоснабжающими организациями или сервисными центрами в соответствии с ТНПА и руководств по эксплуатации оборудования по утверждённым планам графикам.

- Инспекция Госэнергогазнадзора обследует:

  - внутридомовые системы централизованного газоснабжения с природным газом и СУГ от запорной арматуры на вводе и до конечного газоиспользующего оборудования (включительно) в общежитиях, многоквартирных, индивидуальных и блокированных жилых домов;

  - индивидуальные баллонные установки с СУГ и присоединённые к ним газоиспльзующие оборудование в индивидуальных и блокированных жилых домах;

  - вентиляционные системы помещений с установленным газоиспользующим оборудованием и системы удаления продуктов сгорания от газовых водонагревательных установок (котлов, водоподогревателей).

- К внутридомовым системам газоснабжения предъявляются следующие требования:

- система внутреннего газоснабжения должна соответствовать проекту, отступления от проекта в системе газоснабжения, находящейся в собственности у граждан (газоиспользующее оборудование, счётчики газа и т.п.), допустимы при согласовании с газоснабжающей организацией (акты подключения сертифицированного газоиспользующего оборудования при его замене);

- трубопроводы и запорная арматура (краны) в местах общего пользования и снаружи зданий должны быть окрашены в жёлтый цвет, не иметь следов ржавчины и на них в виде стрелок чёрного цвета должно быть нанесено направление движения природного или паров сжиженного газа;

- трубопроводы и краны в жилой части помещений не должны иметь следов ржавчины и должны быть окрашены;

- трубопроводы через стены должны проходить в футлярах и должно быть целостно заделано пространство между футляром и трубопроводом (труба не должна опираться на футляр при горизонтальном прохождении газопровода через стену);

- трубопроводы должны быть надёжно прикреплены к стенам с помощью хомутовых опор, у которых все части должны плотно прилегать друг к другу с затянутым креплением;

- запорная арматура должна соответствовать проекту, её замена возможна с согласия газоснабжающей организации и выполнена её представителями;

- на газоиспользующее оборудование должны быть предъявлены паспорта, срок эксплуатации оборудования не должен превышать срока указанного в паспорте (в случае превышения срока эксплуатации против паспортных данных или эксплуатации свыше 20 лет, эксплуатация оборудования возможна при проведении ежегодной диагностики технического состояния с положительным заключением);

- соединение газоиспользующего оборудования с газопроводом может осуществляться жёстко из стальных труб или специальным гибким шлангом, разрешённым к использованию в газовом хозяйстве РБ;

- помещения с установленным газоиспользующим оборудованием должны иметь искусственное освещение;

- в помещениях газифицированного объекта должен отсутствовать запах деодаранта, подмешиваемого в природный газ и СУГ для сигнализации о наличии их утечки;

- решётки вентиляционных каналов должны содержаться в чистоте.

- Вентиляционные системы, конструкции световых и дверных проёмов с целью недопущения образования врывопожароопасносной смеси природного газа (паров СУГ) и воздуха, угарного газа (СО), чрезмерной концентрации углекислого газа (СО2) и водяных паров должны обеспечивать:

- организованное поступление свежего воздуха в помещение с газоиспользующим оборудованием при его работе или возмещение воздухом удаляемого из помещения природного или паров СУГ в случае его утечки;

- удаления из помещения с газоиспользующим оборудованием продуктов сгорания природного или паров СУГ и самого природного или паров СУГ в случае его утечки.

- Организованное поступление свежего воздуха в помещение с газоиспользующим оборудованием достигается путём:

- с установленным оборудованием для приготовления пищи, водоподогревателями и котлами с открытой или закрытой камерой сгорания  наличия в окне открываемой створки, регулируемого воздушного клапана, открываемой форточки или двери (другого устройства), обеспечивающих свободное поступление свежего воздуха с улицы или из соседнего помещения (застеклённой лоджии, веранды) с оборудованного дверью с выходом на улицу или окном на улицу с указанными выше устройствами (в случае, если забор воздуха для горения в кухне осуществляется из смежного помещения без оборудованного окна, то в двери или стене необходимо иметь отверстие с решёткой или зазор между дверью и полом площадью не менее 0,02м2);

- с установленными котлами с герметичной топкой – забора воздуха с улицы через воздуховоды или вентиляционные каналы, проложенные в стенах.

- Удаление из помещения с установленным газоиспользующим оборудованием для приготовления пищи загрязнённого продуктами сгорания воздуха может происходить:

- через вытяжной канал, проложенный в стене здания;

- через окно с открываемой створкой или форточкой;

- через дверь (другое устройство), обеспечивающей свободное удаление загрязнённого воздуха на улицу;

- через дверь в соседнее помещение (застеклённую лоджию или веранду) с окном, оборудованное приведёнными выше устройствами.

Двери и окна с оборудованными указанными выше устройствами в весенне-летний период могут работать на приток и на вытяжку одновременно.

- Удаление продуктов сгорания от установленного водоподогревателя и (или) котла может происходить:

- через газоход в дымоход, проложенный в стене здания;

- через газоход в дымовую трубу или на улицу.

- За работоспособность систем вытяжной вентиляции и дымоходов отвечают организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица. Проверка систем вентиляции с естественным побуждением на работоспособность должна проводиться не менее одного раза в год, проверка состояния (наличия тяги и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов – один раз в год, проверка состояния (наличия тяги) и прочистка и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок – четыре раза в год. Объём удаляемого воздуха через вентиляционные каналы кухонь в осенне-зимний период должен составлять не менее:

- 60 м3/ч при двухкомфорочных плитах;

- 75 м3/ч при трёхкомфорочных плитах;

- 90 м3/ч при четырёхкомфорочных плитах.

- Индивидуальные баллонные установки (2 баллона и менее), в котором содержиться СУГ, могут располагаться на улице в металлическом шкафу с несгораемым основанием, исключающим просадку шкафа или в нежилом помещении внутри жилого здания, имеющего не более 2-х этажей. Место установки баллонов согласуется и контролируется газоснабжающей организацией при их установке и замене. На лицевой стороне шкафа должна быть надпись «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО», которая должна обновляться при её частичном стирании.

Филиал Госэнергогазнадзора по Могилёвской области